义乌市中心医院关于负压病房维修保养项目的采购公告

根据义乌市中心医院基建总务科负压病房维修保养采购需求,对该项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压病房维修保养 | 6间 | 90000 | 合作期限，2年 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2023年3月30日17时。投标人应当在投标截止时间前将技术文件、商务文件寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号），联系人：何老师，0579-85208030。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2022年3月31日9时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如时间有调整，根据报名情况电话通知。

八、其他事项：

1、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

2、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2022年3月23日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压病房维修保养 | 6间 | 90000 | 合作期限，2年 |

维保要求

1.一年现场巡查4次，并出具相应的巡查报告。定期维保并出具保养报告。

2.当出现自控相关问题时，及时电话沟通解决；如不能电话解决，24小时内派人去现场处理。

3.当有硬件损坏需更换时，硬件材料需采购人另外采购，维保方到现场更换。

4.包含过滤器更换费用，更换频率为初效过滤器三个月，中效过滤器六个月，高效过滤器一年。

5.系统故障时，普通报修5个小时到场，紧急报修2个小时到场。

6.程控软件维护。

7.维保时间2023.7.1至2025.6.30。

二、合同期限

合同期限为两年。

三、货物采购要求

1、维保服务中，中标人更换的材料须提供全新、符合国家质量检测标准的合格产品。

2、若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或终止合同，且中标人必需承担相应的赔偿责任。

3、本招标需求提出的是最低限度的技术要求，未能引述的其他国家、行业标准和规范的条文对投标人仍具有法律约束。因此中标人提供的产品必须同时满足本项目技术要求和相关国家标准、行业标准要求。

四、付款方式

采购人在收到有效发票后90个工作日支付。货款凭发票，合同按实支付。

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件（一式三份），第二部分为商务文件（一式三份）。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）对本项目系统总体要求的理解；

（4）产品出厂标准、相关检测报告；

（5）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

2、商务文件的组成

（1）报价一览表。

三、 谈判成交供应商的标准

谈判专家组依据谈判文件规定，结合各供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，确定符合采购需求供应商。进行二轮报价（电话询价），以提出最低报价的供应商为成交供应商。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

附件1

法定代表人授权委托书

致： 义乌市中心医院    ：

我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件2

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：