# 义乌市中心医院关于标准时钟、网络授时电子钟（含辅材及安装）项目推介论证会公告

#### 根据义乌市中心医院标准时钟、网络授时电子钟（含辅材及安装）采购项目要求，拟组织供应商推介论证会。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目：标准时钟、网络授时电子钟（含辅材及安装）。

- 采购需求一览表

| #### 序号 | #### 采购内容 | #### 预估数量 | #### 预算单价 | #### 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 标准时钟 | #### 36套 | #### 2500元 | #### 90000元 |
| #### 2 | #### 网络授时电子钟 | #### 91套 | #### 1200元 | #### 109200元 |

- 供应商资格要求

#### 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件。

#### 2.供应商自2020年01月01日起无行贿犯罪记录，在经营活动中没有重大违法记录，无违法失信行为。

- 标准时钟采购需求：

- 1、采用5英寸发光二极管显示单元（LED）显示由数字组成的时间信号，优选颜色为黑底红字

- 2、显示单元显示“：”来间隔小时信号与分钟信号，并且用“：”闪烁表示秒信号

- 3、外壳为模具一次注塑成型，表面经过去静电、着色均匀、牢固，不变色，单面壁挂式

- 4、LED 7段数码管每段宽度:≥84.5mm

- 5、LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡；

- 6、对比度≥10:1；

- 7、LED显示屏可视视角≥±65º；

- 8、LED显示屏MTBF≥60,000小时；

- 9、★独立计时精度：±0.05秒/天；

- 10、同步误差：≤5ms；

- 11、★对接端口协议：RJ45端口  NTP协议与原系统软件无缝对接。

- 12、环境要求：工作温度：0～＋50℃；

- 13、电源电压：220V±20％；

- 14、电源频率：50Hz±5%。

- 网络授时电子钟采购需求：

#### 1、同步时钟以北京时间为参考标准，接收卫星时间信号达到时间同步；

#### ★2、无人值守模式，插电即用，无需组网，无需任何设置，自动同步北京时间。

#### 3、静态IC电路，恒压恒流，超高亮数码管显示，以保证LED显示的寿命一致性，不受温度变化、电流大小等因素的影响；

#### ★4、时钟掉电期间或通讯故障期间，时钟均能自动准确走时；通讯故障期间，守时精度月误差《3秒，重新来电后30秒-10分钟内强制完成时间同步；也可通过按键调整各时间值；

#### 5、电源供电：采用外置电源适配器供电；输入电压:110~220V,50HZ；输出5V；USB接口。

#### ★6、通讯方式：采用4G+卫星无线传输。（无需配置服务器、机房、通信控制器、网线、卫星天线）

#### 7：亮度调整：五档手动亮度选择和自动智能感光功能（自适应环境光线调整到最佳显示亮度）；

#### 8、显示面板参数：

#### 8.1产品规格21x58x3.5cm，LED显示时间4英寸,（时分秒）；

#### 8.2屏幕亮度（平均值）≥1500cd/ m2；

#### 8.3噪声系数：≤1.5db；（静音）

#### 8.4 LED寿命＞100000小时，亮度均匀性最低像素亮度/最高像素亮度≤0.9；

#### 8.5最佳可视距离：正面1--50m以内；

#### 8.6电源具有超温、过流、过压保护等技术；

#### 8.7常亮点1年内≤2/10000，盲点1年内≤2/10000；

#### 8.8 LED静态无频闪显示

#### 8.9最大功耗/使用功耗≤10W；

#### 8.10控制方式：4G+卫星无线传输；

#### 8.11后盖模具一体成型，具有对流散热孔功能；(非密度板)

#### 8.12铝合金边框电泳工艺处理，不褪色不生锈；圆角设计，一次成型无螺丝，非四角拼接。

#### 8.13显示窗口防眩光，内置防眩光网点，灰度50，网线50；

#### 8.14 高透光玻璃，印网内层印刷；

#### 8.15节能模式：22时-次日7时，进入节能省电模式，降低亮度延长寿命，显示柔和不刺眼；

六、论证资料提交要求：

1.技术响应材料

①投标单位情况介绍；

②有效的营业执照副本复印件；

③法定代表人（或企业负责人）资格证明书、法定代表人（或企业负责人）身份证复印件；

④授权委托书、授权代表身份证复印件；

⑤论证产品参数配置；

⑥自2020年1月1日以来，既往业绩资料；

⑦投标人认为须提供的其他资料。

2.商务响应材料：报价一览表

3．技术与商务响应材料分开包装，技术响应材料一式三份，并密封盖章。

七、报名时间及地点

本次论证采用不见面论证，请各供应商按技术响应材料和商务响应材料分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术响应材料、商务响应材料，并在封标处盖章。请将标书在2023年4月9日9时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：何老师，联系电话：0579-85208030 。

八、论证时间及地点：

1.论证时间：拟定4月9日上午9时，如时间有调整，根据报名情况电话通知。

2.论证地点：义乌市中心医院行政楼109室

3.论证结果：义乌市中心医院采购招标中心根据论证结果完成政采云采购。

九、 附件《报价一览表》。

#### 义乌市中心医院

#### 采购招标中心

2023年4月5日

#### 附件1

| 报价一览表 |  |
| --- | --- |

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （元/套） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 |  |  |  |  |
| #### 2 |  |  |  |  |
|  | 合计： 大写： （小写： ） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：  年  月  日