义乌市中心医院关于不间断电源（UPS）的采购公告

为满足DSA不间断供电得需求，义乌市中心医院需采购不间断电源，现对该项目进行院内询价采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：

1）.采购需求一览表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 配置参数 | 总预算/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源（UPS）采购项目 | 1 | 见下表 | 40000 | 含安装 |

- .需求明细及配置参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 1台 | - ★本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于40kW。 - 100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤0.5%。 - 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥10min。 - 外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换；投标时须提供满足上述要求的产品彩页截图，并加盖厂家公章。 - 应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 - UPS主机内部应标配手动维修旁路。 - 应具备并机功能，支持不少于4台并机运行。 - UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 - 须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。 - 应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。（选配MODBUS卡适用） - 应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大200台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制200台服务器自动关机。（选配SNMP卡适用） - 要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖投标人公章。 - UPS主机具备自老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化，投标时须提供操作界面截图及详细操作步骤的证明文件，并加盖投标人公章。 - 外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。 - 应具备输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等功能。 - UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书复印件，并加盖投标人公章；提供本项目UPS主机同系列（送样UPS规格应不小于40kVA，不大于80kVA）的泰尔检验报告复印件，并加盖投标人公章。 - ★UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，提供本项目UPS主机同型号、同规格的中国节能产品认证证书及中国节能产品认证试验报告复印件，并加盖投标人公章。 - UPS主机须符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准中IP21的要求，提供本项目UPS主机同系列（送样UPS规格应不小于40kVA，不大于80kVA）的防护等级检验报告复印件，并加盖投标人公章。 19.★兼容性要求:本项目设备可与机房现有设备对接，原UPS可以兼容新购UPS，可以并机组合，实现冗余备份. |

- .★售后要求

1.供应商在投标报价时需同时提供原厂质保承诺函,及原厂授权的指定维修机构授权证书，以此证明供应商有快处理售后的能力。

2.质保期内,如非人为因素出现的质量问题，供应商须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。在质保期结束前，须与业主方进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标商负责修理或更换。

3.在质保期内，供应商需提供1年四次维护巡检服务，每次巡检后提供详细的巡检报告及巡检所检测的数据。

二、采购方式：询价采购，符合要求，低价中标。

三、采购预算：4万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、付款方式：供货完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。

六、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商资质（营业执照、行业资质）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

# （4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

（5）‘技术参数及要求’内所要求的检测、试验报告及证明材料。

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 七、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2024年7月25日17时前寄/送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目采用不见面开标，开标时间：2024年7月26日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。根据报名情况调整。

- 现场勘探及咨询

- 本项目不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，如投标方因未现场踏勘原因导致响应文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2024年月日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |  |  |

*请对需求设备进行分项报价

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

日 期：