义乌市中心医院关于真空热水机组维保的采购公告

为保障医院真空热水机组的正常运行，需定期对真空热水机组进行维护保养。现对该项服务进行比选采购，欢迎合格的供应商积极报名。

- 采购项目概况：

1.项目一览表：

| 项目名称 | 热水机组数量 | 品牌 | 预算 元/年 | 服务年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义乌市中心医院真空热水机组维保项目 | 3组 | 力聚 | 33000 | 3年 |  |

- 维保设备详细清单

| 序号 | 设备 | 数量/组 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水机组 型号：YHZRQ-120WW 品牌：力聚 | 1 |
| 2 | 真空热水机组 型号：YHZRQ-240NNWW 品牌：力聚 | 1 |
| 3 | 真空热水机组 型号：YHZRQ-240NN 品牌：力聚 | 1 |

- 服务要求

3.1服务范围：（1）‘维保设备详细清单’内列出的的所有设备及水泵、供水系统及水处理。（2）对服务范围内的设备提供维修、保养、技术咨询、技术培训、回访及每日24小时报修服务。如需更换零配件的，单价¥300.00元（含）以下配件由中标人提供，单价¥300.00元以上配件费用由院方承担，中标人提供方负责免费安装调试。 3.2服务内容 3.2.1每年一次保养开机及机组性能测试，具体时间由双方约定。 （1）保养主要包括： 1）控制箱线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。 2）燃烧器线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。 3）燃烧器喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。 4）燃烧器供油（气）管过滤网清洗、油泵过滤网清洗、阀组过滤网清洗。 5）压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养。 6）介质温度传感器检查更换。 7）热水温度传感器检查更换。 8）空调温度传感器检查更换。 9）硅胶防爆片、隔膜阀片检查更换。 （2）机组性能测试（超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度测试）。安全装置包括超压、风压检测、熄火锁定、超温、温度。 （3）培训操作人员。包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。 3.2.2机组运行期间乙方每 2 个月回访甲方一次，主要包括及时排除甲方在使用过程中遇到的问题、检查机组运行状况、控制箱运行状况、燃烧器运行状况。 3.2.3机组运行期间乙方每半年对安全装置做动作试验及调整；检查机组运行状况、控制箱运行状况、燃烧器运行状况。 3.2.4乙方每年检查易损件一次并免费更换，含温度传感器、超温开关、硅胶防爆片、隔膜阀芯。 3.2.5乙方向甲方提供每年365日每日24小时电话响应服务，乙方在接到甲方咨询或报修电话后由乙方售后服务工程师在30分钟内给予回复解决。若有必要赶到现场修理的，乙方应及时安排服务人员上门修理并向甲方提交维修报告。

二、采购方式：综合比选。

三、采购预算：9.9万元，服务期三年。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

5、本项目不允许联合体投标。

五、现场勘查、工期要求：

现场勘查：采购方不再统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，以获取编制招标响应文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致招标响应文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。勘查联系人：蒋工13867922920

- 付款方式：服务期内分六期支付，每半年为一期，每期支付总价的六分之一；当期完成维保服务，中标人提供维保单据，院方验收合格后90日内付款。

- 评标办法及评分细则

- 本项目采用综合评分法评标。

- 技术分满分为70分，分值分配见表格。评标专家会根据表格，对各投标单位的技术标进行独立酌情打分，打分时保留小数1位。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 序号 | 评审项目 | 技术评审因素及评分规定 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保业绩 | 投标人自2021年1月1日以来所服务的企事业单位类似项目维保业绩，每提供一份得1分（提供合同复印件加盖公章等）； | 0-5 |
| 2 | 原厂质量 | 投标人提供的配件具有原厂授权委托资质。（提供授权书加盖有效公章） | 0-10 |
| 3 | 技术力量 | 提供本项目维保人员的名单，不提供不得分；根据人员资质等情况进行酌情打分： - 拟派驻点负责人类似项目经验或业绩的综合评价(0-3分） 2、拟投入维保人员证书：需同时具备电工证、司炉证，每位人员得1分，最高得5分。 须提供拟指派人员的社保证明（2024年1月以来） | 0-8 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据招标人日常维护保养计划提供维保内容、维保方式（0-8分）；故障预防诊断措施（0-6分）；维保频率（0-6分） | 0-20 |
|  |  | 应急保障方案，能够制定详细的应急保障方案且承诺的应急保障方案可操作性、适应性强，符合实际需求。（0-6分） | 0-6 |
| 5 | 备品备件库情况 | 根据投标人提供备品备件详细储备清单进行酌情打分。 | 0-5 |
| 6 | 维修保养工具 | 根据投标人提供的设备维修、保养工具数量、种类情况进行打分。 | 0-6 |
| 7 | 维保记录 | 根据投标人提供的维保记录方案，包括日常保养巡检登记、年度设备维护保养报告、更换零配件的书面维修报告等进行打分。 | 0-4 |
| 8 | 服务承诺 | 1、投标人提供的服务承诺是否完善、合理；（0-2分） 2、服务响应时间。（0-2分） | 0-4 |
| 9 | 便捷的本地化服务 | 本地化服务能力：为应对采购人的不时之需，投标人所具备的本地化服务能力和快速服务响应能力，需提供租房合同复印件，金华地区内得2分。 | 0-2 |

（2）商务标评审：商务得分总分30分。

（2.1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分30分。

（2.2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留小数2位

（3）计算总分（满分为100分）

- 计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分

八、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照、行业资质）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

（4）评分细则中要求的证明材料；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 九、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2024年12月5日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 十、开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2024年12月5日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。开标时间会根据报名情况进行调整。

- 附件
附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2024年月日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 报价 元/年 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： 元 （三年） #### 大写： 元（三年） |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：